## Лист2
Расчет гидравлических потерь давления
на узлах установки расходомеров "Питерфлоу"
(Расчеты выполняются на основании документа "Методика гидравлического расчета
конфузорно-диффузорных переходов. ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996г.
Методика расчета согласована со службой Энергосбыта ГП "ТЭК СПб".
Протокол технического совещания от 11.10.2001 г.)
Наименование |  | Обозна- | Размер- | Трубопроводы
|  | чение | ность | Т/сеть Т1 | Т/сеть Т2 | Подпитка
Исходные параметры
Диаметр трубопровода перед конфузором |  | D1 | мм | 100 | 100 | 65 |  | 100
Диаметр трубопровода после диффузора |  | D2 | мм | 100 | 100 | 50 |  | 65
Диаметр сужения |  | Dy | мм | 50 | 50 | 20 |  | 65
Длина сужения |  | L | мм | 353 | 353 | 311 |  | 550
Длина конфузора |  | L2 | мм | 80 | 80 | 115 |  | 80
Длина диффузора |  | L3 | мм | 80 | 80 | 45 |  | 0
Расчет тангенса угла a1 |  | tga1 |  | 0.35714 | 0.35714 | 0.21429 | 0.5 | 0.25
Расчет тангенса угла a2 |  | tga2 |  | 0.35714 | 0.35714 | 0.42857 |  | 0
Расчет арктангенса угла a1 |  | Arctga1 |  | 0.34302 | 0.34302 | 0.21109 |  | 0.24498
Расчет арктангенса угла a2 |  | Arctga2 |  | 0.34302 | 0.34302 | 0.40489 |  | 0
Угол a1 |  | a1 |  | 19.6538 | 19.6538 | 12.0948 |  | 14.0362
Угол a2 |  | a2 |  | 19.6538 | 19.6538 | 23.1986 |  | 0
Округление угла a1 |  | a1 |  | 19.65 | 19.65 | 12.09 |  | 14.04
Округление угла a2 |  | a2 |  | 19.65 | 19.65 | 23.2 |  | 0
Массовый расход воды |  | G | т/ч | 10.32 | 10.23 | 0.39 |  | 43.233
Температура воды |  | t | град | 95 | 70 | 70 |  | 55
Рабочее (избыточное) давление воды |  | P | кГ/cм2 | 5.9 | 3.9 | 3.9 |  | 3.9
Эквивалентная шероховатость трубопр. |  | d | мм | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
Гидравлическое сопротивление фильтра |  | S | м/(м3/ч)2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Расчетные параметры
Угол раскрытия конфузора |  | a1 | град | 39.3 | 39.3 | 24.18
Угол раскрытия диффузора |  | a2 | град | 39.3 | 39.3 | 46.4
Объемный расход воды |  | Q | м3/ч | 10.7263 | 10.4612 | 0.39881
Скорость воды в сужении |  | v | м/с | 1.5175 | 1.48 | 0.35263
Плотность воды |  | r | кг/м3 | 962.1237 | 977.8978 | 977.8978
Кинематическая вязкость воды |  | n | м2/с | 2.8728e-07 | 4.0073e-07 | 4.0073e-07
Число Рейнолдса |  | Re |  | 264106.7803 | 184658.1715 | 17599.3858
Коэффициент гидравлического трения |  | l |  | 0.035007 | 0.035101 | 0.04534
Коэффициент сопротивления конфузора |  | xk |  | 0.073798 | 0.073831 | 0.064059
Коффициент нерав. поля скоростей |  | kд |  | 1.5678 | 1.6051 | 1.8501
Коэффициент сопротивления расширения |  | xрасш |  | 0.77892 | 0.79745 | 1.4487
Коэффициент сопротивления трения |  | xтр |  | 0 | 0 | 0
Потери давления в конфузоре |  | hk | м в. ст. | 0.0086612 | 0.0082421 | 0.000406
Потери давления на прямом участке |  | hl | м в. ст. | 0.031171 | 0.029662 | 0.0037726
Потери давления на диффузоре |  | hд | м в. ст. | 0.091417 | 0.089024 | 0.0091813
Потери напора на фильтре |  | hф | м в. ст. | 0 | 0 | 0
Потери напора на петле |  | hп | м в. ст. | 0 | 0 | 0
Суммарные потери давления |  | h | м в. ст. | 0.13125 | 0.12693 | 0.01336
| 0.018823 | 0.019404 | 0.029769 | #DIV/0!